TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.3

DABASGĀZES PIEGĀDEI 2024.g. maijam-2025.g. aprīlim

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
|  | Piegādātājam jāiesniedz savi komercpiedāvājumi dabasgāzes piegādes: |
| 1.1. | Kopējais plānotais piegādes apjoms: 10,650 milj. nm3 (112229,7 MWh). |
| 1.2. | Līguma darbības termiņš – no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim. |
| 1.3. | Apmaksas nosacījumi – saimnieciski izdevīgākie. |
| 1.4. | Piegādes apjoma sadalījums pa objektiem |
|  | Objekta nosaukums | Adrese | Piegādes apjoms, milj. nm³ | Piegādes apjoms, MWh | Maksimālā slodze nm³/h |
|  | Siltumcentrāle Nr.1, (SC1) | 18.Novembra ielā 2, Daugavpils | 5,320 | 56062,2 | 7500 |
|  | Siltumcentrāle Nr.2, (SC2) | Silikātu ielā 8, Daugavpils | 0,237 | 2497,5 | 5200 |
|  | Siltumcentrāle Nr.3, (SC3) | Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils | 0,237 | 2497,5 | 8600 |
|  | Lokālā katlumāja „Cietoksnis”, (LKM1) | Aleksandra ielā 7, Daugavpils | 1,410 | 14858,6 | 1300 |
|  | Lokālā katlumāja „Ruģeļi”, (LKM5) | Gaismas ielā 18, Daugavpils | 1,143 | 12044,9 | 800 |
|  | Lokālā katlumāja „Čerepova”, (LKM6) | Patversmes ielā 7C, Daugavpils | 0,479 | 5047,7 | 483,4 |
|  | Lokālā katlumāja „Vecstropi”, (LKM7) | 18 novembra ielā 311A, Daugavpils | 1,763 | 18578,5 | 1 100,0 |
|  | Lokālā katlumāja „Stropi”, (LKM8) | 18 novembra ielā 321V, Daugavpils | 0,0213 | 224,4 | 18,2 |
|  | Lokālā katlumāja „Fabrikas”, (LKM10) | Fabrikas ielā 18A, Daugavpils | 0,0127 | 133,8 | 19,6 |
|  | Lokālā katlumāja „Cēsu”, (LKM11) | Cēsu ielā 22B, Daugavpils | 0,027 | 284,5 | 44,8 |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Dabasgāzes kvalitātes parametri (pārbaudes metodika): |
| 2.2. | Augstākais sadegšanas siltums (GCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 34,87 MJ/m3 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
| 2.3. | Zemākais sadegšanas siltums (NCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 31,82 MJ/m3 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Vobbes skaitlis (Ws,b) bāzes temperatūras apstākļos: 47,02-51,98 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Relatīvais blīvums (d): 0,55-0,70 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Sērs sopā (S): ≦0,03 g/m3 (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Sērūdeņradis +karbonilsulfīds (H2S + COS): ≦0,02 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009); |
|  | Merkaptāni (RHS): ≦0,036 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009); |
|  | Metāns (CH4): ≥ 90 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Slāpeklis (N2): ≦ 3 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Skābeklis (O2): ≦ 1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Oglekļa dioksīds (CO2): ≦ 2,5 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Metāna skaitlis: ≥ 65 (LVS 459:2014); |
|  | Mehāniskie piemaisījumi: ≦0,001 g/m3 (LVS 459:2014); |
|  | Ogļūdeņraža rasas punkts (HC DP), pie 1-70 bar: ≦-20C (ISO/TOR12148:2009) |
|  | Ūdens rasas punkts (H2O DP), pie 40 bar: ≦-100C (LVS NE ISO 11541:2003) |
|  | Ūdeņradis (H2): ≦ 0,1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Gāzes smakas intensitāte pie 1% koncentrācijas gaisā: ne mazāk kā 3 mg/m3 (LV NS GS-01:2009); |