Galveno EUS un palīgsistēmu parametru apkopojuma tabula

Iespēju robežās aizpildīt datus tirgus izpētes vajadzībām. Atstājot brīvus lauciņus, apzināties, ka tie var tikt prasīti iepirkumā. Ja ir pozīcijas, kas nav pieejamas vai ir atšķirīgs  risinājums – atzīmēt.

| Nr. | Apraksts | Minimālās tehniskās prasības | Ierakstīt piedāvājumu vai atbilst/neatbilst |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EUS (akumulatoru baterija) |  |  |
|  | Izcelsmes valsts | Norādīt |  |
|  | Izmēri | Norādīt |  |
|  | Svars (kg) | Norādīt |  |
|  | CE marķējums | Jā |  |
|  | Garantētā izmantojamā enerģija maiņstrāvas (AC) pusē (Pieslēguma punktā) | >400kWh |  |
|  | Garantēta jauda (Nominālā jauda pieslēguma punktā) | Norādīt kW |  |
|  | Piegādātājam ir jāpierāda rezerves daļu pieejamība vismaz nākamajiem 10 gadiem | Jā |  |
|  | Akumulatora tehnoloģija ) | LFP |  |
|  | Apkārtējās vides ietekmes aizsardzības pakāpe (gan EUS, gan saistītām iekārtām) | ≥IP55 |  |
|  | Atbalstītais uzlādes un izlādes ātrums (vai labāks) | Norādīt |  |
|  | Maksimālais līdzstrāvas (DC) spriegums | Norādīt |  |
|  | Dzesēšanas sistēma | Norādīt |  |
|  | Akumulatoru un akumulatoru moduļu kalpošanas laiks līdz 70% atlikuma enerģijas ietilpībai pie 1.0 uzl./izl.cikla dienā gadā | ≥10 gadi |  |
|  | Ar akumulatoru tieši nesaistītu EUS komplekta komponentu garantija | Norādīt |  |
|  | Garantētā viena pilna uzl./izl. cikla efektivitāte (RTE) akumulatora moduļu kalpošanas laikā maiņsprieguma 400V pusē, | Norādīt |  |
|  | Pašizlāde diennaktī | Norādīt |  |
|  | EUS Pieejamība (gadā) | >97 % |  |
|  | Papildus prasības |  |  |
|  | Akumulatoru blokiem vai moduļiem jābūt savstarpēji aizvietojamiem | Jā |  |
|  | Akumulatoru bloku vai moduļu ietilpība, kWh | Norādīt |  |
|  | Invertoru (PCS) skaits līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidošanas sistēmā | Norādīt |  |
|  | EUS palīgiekārtu maksimālais elektroenerģijas patēriņš, kW | Norādīt |  |
|  | EUS nodrošinātā rezerves elektrobarošanas funkcija | Jā, aprakstīt |  |
|  | Jānodrošina EUS kritisko funkciju darbība (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, vadības signālu saglabāšana un automātiska iedarbināšana pēc sprieguma atjaunošanās) līdz 12 stundām strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, neietekmējot EUS sistēmas drošību un darbību. | Jā / norādīt risinājumu |  |
|  | Akumulatora pārvaldības sistēmai (BMS) vai uzlādes/izlādes kontrolierim ir akumulatora optimizēšanas funkcija | Jā |  |
|  | Energopārvaldības sistēma (EMS) | Apraksts |  |
|  | Energopārvaldības sistēmai (EMS) jāspēj nodrošināt tīkla palīgpakalpojuma (balansēšanas) funkcijas (FCR, aFRR, mFRR) un ģenerēšanas maiņas funkciju. | Nē |  |
|  | Lokālais interfeiss (HMI) EMS iestatījumiem, vadībai un uzraudzībai | Jā |  |
|  | EMS nodrošina Siltumsūkņa darbināšanu saskaņā Nordpool cenu | Jā |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzības sistēma maiņstrāvas un līdzstrāvas pusē ar maināmiem elementiem | Jā |  |
|  | Īssavienojuma un pārslodzes aizsardzības sistēma maiņstrāvas un līdzstrāvas pusē | Jā |  |
|  | Cits |  |  |
|  | Apkārtējā vide (EUS paredzēts uzstādīt ārpus telpām) | Norādīt |  |
|  | Maksimālā apkārtējā gaisa temperatūra | Norādīt |  |
|  | 24h vidējā maksimālā apkārtējā gaisa temperatūra | Norādīt |  |
|  | Sistēmas aukstās palaišanas minimālā apkārtējā gaisa temperatūra | Norādīt |  |
|  | Minimālā sistēmas darbības apkārtējā gaisa temperatūra | Norādīt |  |
|  | Maksimālais vēja ātrums | Norādīt |  |
|  | Tiešu saules staru iedarbība (saules starojums) | Norādīt |  |
|  | Augstums virs jūras līmeņa | Norādīt |  |
|  | Sniega slodze | Norādīt |  |
|  | Gaisa relatīvais mitrums | Norādīt |  |

Norādīt citu nozīmīgu informāciju, ja ir:

Norādīt un skaidrot atšķirības no prasībām un pamatot, ja risinājums ir līdzvērtīgs