Galveno EUS un palīgsistēmu parametru apkopojuma tabula
Iespēju robežās aizpildīt datus tirgus izpētes vajadzībām. Atstājot brīvus lauciņus, apzināties, ka tie var tikt prasīti iepirkumā. Ja ir pozīcijas, kas nav pieejamas vai ir atšķirīgs  risinājums – atzīmēt.
	Nr.
	Apraksts
	Minimālās tehniskās prasības
	Ierakstīt piedāvājumu vai atbilst/neatbilst

	
	EUS (akumulatoru baterija)
	
	

	1. 
	Izcelsmes valsts
	Norādīt
	

	2. 
	Izmēri
	Norādīt
	

	3. 
	Svars (kg)
	Norādīt
	

	4. 
	CE marķējums
	Jā
	

	5. 
	Garantētā izmantojamā enerģija maiņstrāvas (AC) pusē (Pieslēguma punktā)
	>400kWh
	

	6. 
	Garantēta jauda (Nominālā jauda pieslēguma punktā)
	Norādīt kW
	

	7. 
	Piegādātājam ir jāpierāda rezerves daļu pieejamība vismaz nākamajiem 10 gadiem
	Jā
	

	8. 
	Akumulatora tehnoloģija )
	LFP
	

	9. 
	Apkārtējās vides ietekmes aizsardzības pakāpe (gan EUS, gan saistītām iekārtām)
	≥IP55
	

	10. 
	Atbalstītais uzlādes un izlādes ātrums (vai labāks)
	Norādīt
	

	11. 
	Maksimālais līdzstrāvas (DC) spriegums
	Norādīt
	

	12. 
	Dzesēšanas sistēma
	Norādīt
	

	13. 
	Akumulatoru un akumulatoru moduļu kalpošanas laiks līdz 70% atlikuma enerģijas ietilpībai pie 1.0 uzl./izl.cikla dienā gadā 
	≥10 gadi
	

	14. 
	Ar akumulatoru tieši nesaistītu EUS komplekta komponentu garantija
	Norādīt
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	Garantētā viena pilna uzl./izl. cikla efektivitāte (RTE) akumulatora moduļu kalpošanas laikā maiņsprieguma 400V pusē,
	Norādīt
	

	17. 
	Pašizlāde diennaktī
	Norādīt
	

	18. 
	EUS Pieejamība (gadā) 
	>97 %
	

	
	Papildus prasības
	
	

	19. 
	Akumulatoru blokiem vai moduļiem jābūt savstarpēji aizvietojamiem
	Jā
	

	20. 
	Akumulatoru bloku vai moduļu ietilpība, kWh
	Norādīt
	

	21. 
	Invertoru (PCS) skaits līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidošanas sistēmā 
	Norādīt
	

	22. 
	EUS palīgiekārtu maksimālais elektroenerģijas patēriņš, kW
	Norādīt
	

	23. 
	EUS nodrošinātā rezerves elektrobarošanas funkcija
	Jā, aprakstīt
	

	24. 
	Jānodrošina EUS kritisko funkciju darbība (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, vadības signālu saglabāšana un automātiska iedarbināšana pēc sprieguma atjaunošanās) līdz 12 stundām strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, neietekmējot EUS sistēmas drošību un darbību.
	Jā / norādīt risinājumu
	

	25. 
	Akumulatora pārvaldības sistēmai (BMS) vai uzlādes/izlādes kontrolierim ir akumulatora optimizēšanas funkcija
	Jā
	

	26. 
	Energopārvaldības sistēma (EMS) 
	Apraksts
	

	27. 
	Energopārvaldības sistēmai (EMS) jāspēj nodrošināt tīkla palīgpakalpojuma (balansēšanas) funkcijas (FCR, aFRR, mFRR) un ģenerēšanas maiņas funkciju.
	Nē
	

	28. 
	Lokālais interfeiss (HMI) EMS iestatījumiem, vadībai un uzraudzībai
	Jā
	

	29. 
	EMS nodrošina Siltumsūkņa darbināšanu saskaņā Nordpool cenu
	Jā
	

	30. 
	Pārsprieguma aizsardzības sistēma maiņstrāvas un līdzstrāvas pusē ar maināmiem elementiem 
	Jā
	

	31. 
	Īssavienojuma un pārslodzes aizsardzības sistēma maiņstrāvas un līdzstrāvas pusē
	Jā
	

	
	Cits
	
	

	32. 
	
	
	

	33. 
	
	
	

	34. 
	
	
	

	35. 
	
	
	

	
	Apkārtējā vide (EUS paredzēts uzstādīt ārpus telpām)
	Norādīt
	

	36. 
	Maksimālā apkārtējā gaisa temperatūra
	Norādīt
	

	37. 
	24h vidējā maksimālā apkārtējā gaisa temperatūra
	Norādīt
	

	38. 
	Sistēmas aukstās palaišanas minimālā apkārtējā gaisa temperatūra
	Norādīt
	

	39. 
	Minimālā sistēmas darbības apkārtējā gaisa temperatūra
	Norādīt
	

	40. 
	Maksimālais vēja ātrums
	Norādīt
	

	41. 
	Tiešu saules staru iedarbība (saules starojums)
	Norādīt
	

	42. 
	Augstums virs jūras līmeņa
	Norādīt
	

	43. 
	Sniega slodze
	Norādīt
	

	44. 
	Gaisa relatīvais mitrums
	Norādīt
	




Norādīt citu nozīmīgu informāciju, ja ir:


Norādīt un skaidrot atšķirības no prasībām un pamatot, ja risinājums ir līdzvērtīgs
