SKAIDROJOŠS APRAKSTS

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī siltummezgla ierīkošanas projekts izstrādāts pamatojoties uz  PAS "Daugavpils siltumtīkli" projektēšanas uzdevumu, ēkas inventarizācijas plāniem un aprēķinātām slodzēm ēkas siltuma apgādei.

Projekta  sadaļa  izstrādāta  atbilstoši:

LBN  201-15  ”Ēku ugunsdrošība”,

LBN 202-15   ”Būvprojekta saturs un noformēšana”,

kā arī citu normatīvo un izziņas materiālu prasībām un informācijai.

Siltuma tīkli strādā pēc 95/65°C temperatūras grafika.

Siltuma nesējs ir  ūdens ar parametriem:

- esošā radiatoru apkures sistēmā -    90/60°C;

- gaisa apkures sistēmā -                    80/60°C.

Ēkas siltuma apgādei paredzēts izveidot siltuma mezglu, kurš ir apgādāts ar plākšņu siltummainiem radiatoru apkurei, gaisa apkurei                 un karstā ūdens sagatavošanai.

Siltuma uzskaitei uzstādīts siltuma skaitītājs Sharky 775 DN32, G=10,0m³/st, kurš ir izvietots ēkas 1.stāvā telpā Nr4.

Siltuma apgādes sistēmu piebarošanas ūdens uzskaitei uzstādīti ūdens skaitītāji.

Siltumnesēja  cirkulāciju  siltuma apgādes kontūros  nodrošina  firmas  ”Wilo” cirkulācijas sūkņi.

Siltuma nesēja cirkulācijas regulēšanai paredzēts uzstādīt Danfoss vadības bloku ECL 310.

Statistiskā spiediena uzturēšanai apkures sistēmā uzstādīti izplešanās trauki.

Projektā paredzēts uz ēkas radiatoru apkures sistēmas kolektoriem nomainīt noslēgarmatūru un uz atgaitas caurulvadiem uzstādīt balansēšanas ventiļus.

Siltuma mezgla apsaistes cauruļvadu montāžai paredzēts izmantot tērauda (metināmas) caurules, kurus nepieciešams attīra no rūsas, pārklāt ar antikorozijas krāsu (2 kārtas) un izolēt ar akmens vates siltumizolācijas čaulam.

Siltuma mezgla montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā nepieciešams veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu,  kā arī iekārtu un materiālu piegādātājfirmu prasībām.

Sertificēts inženieris:                                   S.Lasinskis

(sert.Nr. 3-00258)