	.[image: image2.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




	Tehniskā specifikācija 
	1.3-17.FORM.54.v1

No 05.01.2026.

Lpp. 1. no 2

	
	
	


	[image: image1.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




	Tehniskā specifikācija

          
	1.3-17.FORM.54.v1

No 05.01.2026.

Lpp. 2. no 2.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DABASGĀZES PIEGĀDEI 2026.g. martam-maijam

	1.
	Tehniskās specifikācijas priekšmets

	
	Piegādātājam jāiesniedz savu komercpiedāvājumu dabasgāzes piegādei:

	1.1.
	Kopējais plānotais piegādes  apjoms: 1,9893 milj. nm3 (20963,2 MWh) ± 20%.

	1.2.
	Līguma darbības termiņš – no 2026. gada 1. marta līdz 2026. gada 31. maijam.

	1.3.
	Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa vismaz 30 dienas.

	1.4.
	Piegādes apjoma sadalījums pa objektiem

	
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Piegādes apjoms,

 milj. nm³ 
	Piegādes apjoms,

MWh
	Maksimālā slodze

nm³/h

	
	Siltumcentrāle Nr.1, (SC1)
	18.Novembra ielā 2, Daugavpils
	0,816
	8599,0
	7500

	
	Siltumcentrāle Nr.2, (SC2)
	Silikātu ielā 8, Daugavpils
	0,000
	0,0
	5200

	
	Siltumcentrāle Nr.3, (SC3)
	Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils
	0,000
	0,0
	8600

	
	Lokālā katlumāja „Cietoksnis”, (LKM1)
	Aleksandra ielā 7, Daugavpils
	0,354
	3730,5
	1300

	
	Lokālā katlumāja „Ruģeļi”, (LKM5)
	Gaismas ielā 18, Daugavpils
	0,279
	2940,1
	800

	
	Lokālā katlumāja „Čerepova”, (LKM6)
	Patversmes ielā 7C, Daugavpils
	0,119
	1254,0
	483,4

	
	Lokālā katlumāja „Vecstropi”, (LKM7)
	18 novembra ielā 311A, Daugavpils
	0,407
	4289,0
	1 100,0

	
	Lokālā katlumāja „Stropi”, (LKM8)
	18 novembra ielā 321V, Daugavpils
	0,0052
	54,8
	18,2

	
	Lokālā katlumāja „Fabrikas”, (LKM10)
	Fabrikas ielā 18A, Daugavpils
	0,0029
	30,6
	19,6

	
	Lokālā katlumāja „Cēsu”, (LKM11)
	Cēsu ielā 22B, Daugavpils
	0,0062
	65,3
	44,8

	2.
	Atbilstības parametri



	2.1.
	Dabasgāzes kvalitātes parametri (pārbaudes metodika):

	2.2.
	Augstākais sadegšanas siltums (GCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 34,87 MJ/m3 (LVS EN ISO 6976:2007 L);

	2.3.
	Zemākais sadegšanas siltums (NCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 31,82 MJ/m3 (LVS EN ISO 6976:2007 L);

	
	Vobbes skaitlis (Ws,b) bāzes temperatūras apstākļos: 47,02-51,98 (LVS EN ISO 6976:2007 L);

	
	Relatīvais blīvums (d): 0,55-0,70 (LVS EN ISO 6976:2007 L);

	
	Sērs sopā (S): ≦0,03 g/m3 (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Sērūdeņradis +karbonilsulfīds (H2S + COS): ≦0,02 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009);

	
	Merkaptāni (RHS): ≦0,036 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009);

	
	Metāns (CH4): ≥ 90 mol %  (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Slāpeklis (N2): ≦ 3 mol %  (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Skābeklis (O2): ≦ 1 mol %  (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Oglekļa dioksīds (CO2): ≦ 2,5 mol %  (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Metāna skaitlis: ≥ 65  (LVS 459:2014);

	
	Mehāniskie piemaisījumi: ≦0,001 g/m3 (LVS 459:2014);

	
	Ogļūdeņraža rasas punkts (HC DP), pie 1-70 bar: ≦-20C (ISO/TOR12148:2009)

	
	Ūdens rasas punkts (H2O DP), pie 40 bar: ≦-100C (LVS NE ISO 11541:2003)

	
	Ūdeņradis (H2): ≦ 0,1 mol %  (LVS EN ISO 6974-1:2012);

	
	Gāzes smakas intensitāte pie 1% koncentrācijas gaisā: ne mazāk kā 3 mg/m3 (LV NS GS-01:2009);


© SIA "Daugavpils siltumtīkli"

© SIA "Daugavpils siltumtīkli"


[image: image1.png][image: image2.png]_1234567890.bin

_1234567891.bin

