Skaidrojošs apraksts

Vispārējie dati

Projekts izstrādāts atbilstoši sekojošiem normatīvajiem materiāliem:

LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums",

LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”.

Caurulēm jābūt ražotam atbilstoši LVS EN 10217-1 un ISO 9001.

Veidgabali tiek ražoti atbilstoši normām LVS EN 10253-2.

Savienojumi-EN 489.

Atzarojumi- EN 448

Aprēķinu nosacījumi

Āra gaisa temperatūra aukstajā gada laikā : -23,3 ° C

Sistēmas parametri:

Turpgaitas temperatūra: 110°C ar nogriezumu pie 95 ° C

Atpakaļgaitas temperatūra:  65° C

Ārējie siltumtīkli (SAT)

Projektējamie cauruļvadi:

Melnā tērauda P235TR1 elektromētināmie cauruļvadi ar diametriem:

Ø406.4 x 8.8 (DN400) Tautas ielā,

Ø219.1 x 6.3 (DN200) A. Pumpura ielas atzarojumā.

Tiek izstrādāts siltumkameras Tautas un A.Pumpura ielu kurstojumā (2K-11) atjaunošanas būvprojekts. Projektēšanas robežā tiek nomainītas visas caurules, kā arī visa armatūra, veidgabali. Par projektēšanas robežu pieņemts 3 m attālums no siltumkameras iekšējās sienas katrā cauruļvadu atzarojuma virzienā. Siltumkamerā ielikt jaunas melna tērauda elektropiemētināmas caurules. Siltumnesējs (ūdens) tiek padots pa Tautas ielu no Kauņas ielas virziena no TEC-2. Cauruļvada izmērs DN400 (Ø426x8.8). Ieliekamo cauruļu diametrs arī ir DN400, bet ārējais diametrs atšķiras. Tas skaitliskā vērtība ir Ø406.4x8.8. Tādējādi veco un jauno cauruļu savienošanas vietās, uzstādīt koncentriskus pārējus 426x406.4x8.8. Tautas ielā gan Kauņas ielas virzienā, gan Varšavas ielas virzienā. Gadījumā ja pārējas nebūs pieejamas, izgatavot tos būvdarbu veikšanas vietā.

Tuvāk siltumkameras sienai tiek uzstadāmi silfonu kompensatori DN 400 ar kompensācijas spēju saspiesties līdz 50 mm. Kompensatora montāžas garumu precizēt montāžas laikā. Attālumam no kompensatora līdz siltumkameras iekšējai sienai jābūt ne mazākām par 600 mm. Varšavas ielas atzarojuma virzienā uzstādīt piemetināmo aizbīdni ar reduktoru DN400 PN25.

Siltumkamerā ir divi atzarojumi- atzarojums uz A. Pumpura ielu Pušķina ielas virzienā ar cauruļvada diametru DN200 (Ø219.1x6.3) un atzarojums uz Tautas ielu Varšavas ielas virzienā ar cauruļvada diametru DN400 (Ø406x8.8). Caurules posms A. Pumpura ielā 18. novembra ielas virzienā tiek aizstāts ar korķiem DN500 3 m attalumā no siltumkameras iekšējas sienas.

Atpakaļgaitas caurules DN200 (Ø219.1x6.3) atzarojuma savienošanai ar cauruli   DN400 (Ø406x8.8) paredzēts izmantot 3 melna tērauda P235GH līkumus L-90 DN200 (Ø219.1x 6.3). Atzarojumā tiek uzstādāmi piemetināmie aizbīdņi ar reduktoriem DN200 PN25. Tuvāk siltumkameras sienai tiek uzstadāmi silfonu kompensatori DN 200 ar kompensatora spēju saspiesties līdz 80 mm. Kompensatora montāžas garumu precizēt montāžas laikā. Attālumam no kompensatora līdz siltumkameras iekšējai sienai jābūt ne mazākām par 500 mm.

Visas armatūras, kompensatora uzstādīšanu veikt, ievērojot, ka attālumam no iekšējas siltumkameras sienas līdz armatūrai vai kompensatoram jābūt ne mazākām par 600 mm. Visai armatūrai, kompensatoriem, veidgabaliem un caurulēm jābūt izolētiem ar akmens vates čaulām ar biezumu vismaz b= 60 mm.

Gan Tautas ielā Kauņas ielas virzienā, gan A.Pumpura ielā Pušķina ielas virzienā uzstādīt manometrus turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvados DN15 PN40.

Tautas ielā Kauņas ielas virzienā uzstādīt atgaisošanas krānus DN32 PN40.

Asfalta seguma un zaļas zonas seguma noņemšanas un atjaunošanas apjomus skatīt GP daļā. Grunts izrakšanu un piebēršanu veikt bez mehānismu pielietošanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā. Pēc cauruļvadu nomaiņas kanālu dzelzsbetona paneļus ieguldīt atpakaļ, izņemot atzarojumu A.Pumpura ielā 18. novembra ielas virzienā. Uzstādot korķus šī atzarojumā, veikt piebēršanu ar zemi.

Gadījumā, ja siltumkameras atjaunošanas projekts būs īstenots agrāk par projektu „Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, no Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, no Grodņas ielas līdz Liepājas ielai, Daugavpilī”, ielikt 12 m aizargčaulu elektrisko kabeļu ielikšanai 0,9 m dziļumā iepriekš minētā projekta ietvaros. Aizargčaulas materiāls: PE, diametrs 110 mm.

Sastādīja :                   			 Jeļena Sažinska

- Sert.Nr. 3-01537

- 09.2019