**APSTIPRINĀTS**

Pašvaldības akciju sabiedrības

„Daugavpils siltumtīkli”

2025. gada 27. jūnija

Iepirkumu komisijas sēdē

(protokols Nr. DS/2025/1-4)

**IEPIRKUMA**

**„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A,**

**Daugavpilī”**

**NOLIKUMS**

**Daugavpilī**

**2025**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – DS/2025/1.
   2. **Pasūtītājs** – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

(turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”)

reģistrācijas Nr. 41503002945

juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

norēķinu konts LV74RIKO0002011004616

Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

* 1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un ievērojot šī Nolikuma prasības.
  2. **Iepirkuma priekšmets**: Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī

CPV kods: Galvenais CPV kods: 45000000-7 Celtniecības darbi

Papildus CPV kods: 45331110-0 (Apkures katlu uzstādīšana).

* 1. **Kontaktpersonas**:
* jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. +371 29244349, +371 654 07533, e-pasts [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv).
* jautājumos par Iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. + 371 654 07543, + 371 26673754, e-pasts dsiltumtikli@apollo.lv.
  1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs** **–** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas visas Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.
  2. **Līguma izpildes termiņš –** 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv) un www.daugavpils.lv.
  4. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk arī Komisija).

1.10. **Līguma izpildes vieta** – Siltumcentrāle Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.

**2. Piedāvājuma noformēšana**

* 1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī Nolikuma 2.2. - 2.7. punktu nosacījumiem.
  2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, Piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.
  3. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:
     1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmumu reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs – Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē. Prasība attiecas arī uz Personālsabiedrību un visiem Personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz Personālsabiedrība), uz Personu apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz Personu apvienība), kā arī uz Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās;
     2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);
     3. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija ar pielikumu (2.pielikums);
     4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);
     5. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļaus izvērtēt Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
     6. Jaunā katla ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeriem lietderības koeficientu aprēķini pie siltumtīkla ūdens atgaitas temperatūras 450C un pie sekojošām slodzēm: 30%, 50%, 70%, 100% no nominālās;
     7. Informācija par Pretendenta pieredzi jaunu ūdenssildāmo katlu uz dabasgāzes kurināmā ar katla jaudu ne mazāku kā 10,0 MW uzstādīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024.g., kā arī 2025.gada periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas brīdim) (5. pielikums), kurai pielikumā jāpievieno vismaz 1 (vienu) Darbu izpildes apliecinošu dokumentu (aktu par Objektu nodošanu ekspluatācijā un/vai atsauksmju, ko parakstījis gala Pasūtītājs, kopijas);
     8. Informācija par Pretendenta rīcībā esošajiem sertificētiem speciālistiem, kurus Pretendents piesaistīs Darbu veikšanas procesā (5. pielikums) Tehniskajā specifikācijā iepirkumam norādītajās jomās;
     9. Pretendenta apliecinājums, ka objekts tika apsekots un Pretendentam jauno tehnoloģisko iekārtu izvietojuma vieta ir zināma un saprotama;
     10. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem Pretendentam nav neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;
     11. Pretendenta neatsaucams, bezierunu, pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši eiro nulle centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no Piedāvājumu atvēršanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6. pielikums). Gadījumā, ja Piedāvājuma nodrošinājums tiks iesniegts apdrošināšanas polises veidā, Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī minētās polises prēmijas apmaksu apliecinošie maksājuma dokumenti. Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājumā netiks ietverts piedāvājuma nodrošinājums vai tas būs neatbilstošs Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6. pielikums), Pretendenta piedāvājums netiks vērtēts un tiks izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā.

2.3.11.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma un ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

2.3.11.1.1. Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

2.3.11.1.2. līdz Iepirkuma līguma slēgšanai;

2.3.11.1.3. attiecībā uz Pretendentu, kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu, līdz dienai, kad saskaņā ar Iepirkuma līguma noteikumiem tas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu.

2.3.11.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā kārtībā:

2.3.11.2.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Iepirkuma līgumu - pēc Iepirkuma līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2.3.11.2.2. Pārējiem Pretendentiem - pēc Iepirkuma beigām;

2.3.11.2.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc Piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.11.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

2.3.11.3.1. Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;

2.3.11.3.2. Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma procedūras dokumentos un Iepirkuma līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu;

2.3.11.3.3. Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.3.11.4. Pretendenti Piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt arī naudas summas iepriekšminētajā apmērā iemaksas veidā kādā no Pasūtītāja bankas kontiem: 1) Nr. LV74RIKO0002011004616, 2) Nr. LV58PARX0000872541012, 3) Nr. LV25HABA0001402041169 vai 4) Nr. LV47UNLA0005000609725 (Piedāvājumam obligāti jāpievieno Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments).

2.3.11.5. Piedāvājuma nodrošinājums Pretendentiem tiks atgriezts 2 (divu) nedēļu laikā no īsākā Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa iestāšanās dienas.

* + 1. Ja Pretendents plāno Līguma izpildei piesaistīt Apakšuzņēmēju/s, tas savā Piedāvājumā norāda visus tos Apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (5. pielikums);
    2. Ja Pretendents ir Personu apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz Personu apvienības dalībniekiem kopā nevis uz katru dalībnieku atsevišķi. Starp Personu apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par sadarbību, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:

2.3.13.1. Personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas Iepirkumā pārstāv un Līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo Personu apvienību;

2.3.13.2. Personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds;

2.3.13.3. katra dalībnieka tiesības, atbildības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks.

* + 1. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (8. pielikums).
  1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
  2. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jābūt pievienotam satura rādītājam. Ja Piedāvājums tiks iesniegts personīgi vai tiks atsūtīts pa pastu, Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt arī caurauklotām.
  3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) Piedāvājuma variantu. Pretendents, kas iesniegs Piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā.

2.7. Visām Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par Iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un Piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie Piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

**3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš**

3.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2025. gada 29. jūlijam plkst.10:00, sākot ar dienu, kad šī Nolikuma 1.8. un 8.1. punktā minētajās tīmekļvietnēs publicēta informācija par šo Iepirkumu.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot Piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,

3.2.2*.* pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

3.2.3. Elektroniski:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese Pretendentu Piedāvājumu iepirkumam iesniegšanai ir iepirkumu.komisija@[dsiltumtikli.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv) (iesniedzot Piedāvājumu elektroniskā veidā, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja – PAS „Daugavpils siltumtīkli” maksimālais e-pasta izmērs ar pielikumiem ir 25 MB. Pasūtītājs nav atbildīgs Pretendentu piedāvājumu ar lielāku apjomu nesaņemšanas gadījumos).

3.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DS/2025/1. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2025. gada 29. jūlija plkst.10:00, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120(viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1. **Finanšu piedāvājums**
   1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma 3. pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumam”.
   2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar 2 (diviem) cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.
   3. Finanšu piedāvājums jāparaksta šī Nolikuma 2.2. punktā paredzētajā kārtībā.
2. **Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
   1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi tiks atvērti 2025. gada 29. jūlijā plkst. 10:30 atklātajā Komisijas sēdē, kura notiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī vai videokonferences režīmā.
   2. Pretendentu iesniegto Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtajās Komisijas sēdēs.
   3. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, kā arī attiecībā uz šī Pretendenta norādīto Personu, uz kuras iespējām tas balstās, un/vai Apakšuzņēmēju, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, pārbaudot, vai uz Pretendentu, kā arī uz viņa norādīto Personu, uz kuras iespējām tas balstās, un/vai Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 2. un 4. punktā paredzētie izslēgšanas iemesli, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.
   4. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja netiek izpildītas Nolikuma prasības.
   5. Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas Iepirkuma nolikuma prasības.
   6. Gadījumā, ja pirms lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas tiks konstatēts, ka vismaz 2 (divu) Piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot atklātu izlozi, uzaicinot tajā piedalīties līdzvērtīgus Piedāvājumus iesniegušos Pretendentus.
   7. Ja Piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par būtiskiem Piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības Iepirkumā.
   8. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu Piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts Piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).
   9. Gadījumā, ja Iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo Piedāvājumu, var tikt atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.
   10. Pēc Komisijas lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informēs par pieņemto lēmumu visus Pretendentus rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu, nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi.
   11. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā atbilstoši šī Nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam, izmantojot Nolikuma 4. pielikumā esošo Līguma projektu.
   12. Ja par Iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad viņam tiks nosūtīts Līgums parakstīšanai, bez attaisnojoša iemesla nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu vai atsauks savu Piedāvājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo izdevīgāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu vai pārtraukt Iepirkumu. Ja Iepirkumā par Uzvarētāju atzītais vienīgais Pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu Piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Iepirkuma procedūra tiks izbeigta bez rezultātiem.
3. **Līguma izpildes nodrošinājums**
   1. Iepirkumā uzvarējušam Pretendentam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums (7. pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3. pielikums).
   2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.
   3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.
4. **Lēmums par Iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas**
   1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Piedāvājumiem.
5. **Cita informācija**
   1. Pasūtītājs izsludina Iepirkuma procedūru, ievietojot attiecīgu sludinājumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un Pasūtītāja mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kā arī publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu un Elektronisko iepirkumu sistēmā izveido publikāciju par iepirkumu.
   2. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu (ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Mutiski sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un Pasūtītāja mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv), kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un tas uzskatāms par saņemtu publicēšanas brīdī.
   3. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   4. Ja Pasūtītājs veic grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv un Pasūtītāja mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv). Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Bez tam Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par veiktajiem grozījumiem iepirkumā un, ja Iepirkuma dokumentos veikti grozījumi, Elektronisko iepirkumu sistēmā publikācijā par iepirkumu ievieto Iepirkuma dokumentus ar grozījumiem.
   5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā obligāti jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram.
   6. Pretendenti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu jau iesniegto Piedāvājumu. Iesniedzot Piedāvājuma grozījumus, Pretendentiem jāievēro šī Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3 un 3.4. punkta nosacījumus attiecībā uz Piedāvājumu iesniegšanas kārtību. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.
   7. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai publicētajai informācijaiattiecībā uz šo Iepirkumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv un Pasūtītāja mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv). Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta savlaicīga, brīva un tieša elektroniskā pieeja.
   8. Gadījumā, ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos tiks veikti vai stājas spēkā grozījumi, tiks piemēroti normatīvo aktu nosacījumi atbilstoši veiktajiem grozījumiem, negrozot Iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr. DS/2025/1)

nolikuma

**1. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI**

**IEPIRKUMĀ**

**„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā**

**ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana**

**Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”**

1. Pretendents:
   1. Pretendenta nosaukums.
   2. Rekvizīti (reģistrācijas numurs, adrese, norēķinu rekvizīti, tālruņa Nr., e-pasts).
2. Kontaktpersona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| Adrese |  |
| E-pasts |  |

1. Ar šī Piedāvājuma iesniegšanu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Pretendenta nosaukums

* 1. piesakās piedalīties iepirkumā „Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”;
  2. apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta otrās daļas 2. un 4.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;
  3. apliecina to, ka visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo Piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem;
  4. apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
  5. apliecina to, ka ir iepazinies ar Iepirkuma nolikumu un apņemas ievērot Iepirkuma procedūras nosacījumus;
  6. apliecina to, ka piegādātajām un uzstādītajām iekārtām nodrošinās \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantiju (norādītajam garantijas termiņam jābūt vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši), veiktajiem Darbiem nodrošinās \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantiju (norādītajam garantijas termiņam jābūt vismaz 60 (sešdesmit) mēneši) un programmnodrošinājumam nodrošinās \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu apkalpošanas garantiju (norādītajam garantijas termiņam jābūt vismaz 60 (sešdesmit) mēneši), garantijas termiņu skaitot no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;
  7. apliecina to, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu Pretendentam piedalīties Iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā iepirkumam norādītās prasības;
  8. apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā;
  9. apliecina, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līgumu izpildes laikā;
  10. **ievērojot to, ka avanss vai starpmaksājumi Līguma izpildes gaitā netiks izmaksāti**, apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un avanss vai starpmaksājumi nebūs nepieciešami.

1. Ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piedāvājums tiks pieņemts, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums Pretendenta nosaukums

apņemas Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Paraksta Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr. DS/2025/1)

nolikuma

**2. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Jauna ūdenssildāmā katla 20MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī**

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības.

Šie apraksti ietver izpildes prasības, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, prasības attiecībā uz darbu veikšanu, tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Pasūtītājs ir paredzējis darbiem vai iekārtai kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot.

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Uzņēmējam ir jāpiegādā, uzstādot jaunu ūdens sildāmo katlu ar 20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā un kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizerus (turpmāk tekstā – jaunas siltumražošanas iekārtas). Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīva, moderna, labi aprobēta, droša un ekonomiska jaunu siltumražošanas iekārtu prasībām.

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa izstrāde saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā.

**Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto tehnisko un tehnoloģisko parametru pārbaudi, kā arī par to, ka izstrādātā tehniskā dokumentācija saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.**

**Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs nekonstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku jauno siltumražošanas iekārtu ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.**

Tehniskās dokumentācijas izstrāde veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Tehniskai dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Sagatavojot jauna ūdenssildāmā katla 20MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās tehniskajā dokumentācijā.

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katls un uzstādāmās iekārtas sasniedz augstu darboties spēju ar zemām ekspluatācijas izmaksām un zemu parametru degradāciju katla un iekārtu, ierīču dzīves cikla laikā. Uzstādāmais katls, iekārtas un ierīces ir jāizvēlas tādas, lai tās darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā un tām visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

1. **DARBI UN PAKALPOJUMI**

**Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts**

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums veikt nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma izstrādi, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot Pasūtītājam ar pieņemšanas –nodošanas aktu jaunās siltumražošanas iekārtas, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgām jaunām siltumražošanas iekārtām. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

Atslēgas projektu līguma pieeja paredz viena (1) Atslēgas projektu līguma piešķiršanu jauna ūdens sildāmā katla ar 20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā un kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru montāžai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar tehniskā risinājuma izstrādi un beidzot ar galējo darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas iepirkuma procedūras dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jauno siltumražošanas iekārtu izbūvi uz Atslēgas projektu līguma pamata.

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības:

**Prasības tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam**

Tehniskajai specifikācijai atbilstoša tehnoloģiskā risinājuma realizācijai nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju “Jauna ūdens sildāmā katla ar 20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A Daugavpilī”. Tehniskās dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas izmaksas pretendents ietver savā piedāvājumā.

Pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes darbu uzsākšanas Uzņēmējs pieprasa un saņem Valsts vides dienesta un AS GASO tehniskos noteikumus.

Tehniskajā dokumentācijā pieņemtie risinājumi un izstrādājami saskaņojami atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Jebkādi risinājumi, kas varētu tikt mainīti tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā nedrīkst pasliktināt jauno siltumražošanas iekārtu un objekta funkcionalitāti vai jebkādas citas tā ekspluatācijas īpašības.

Tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem risinājumiem, būvizstrādājumiem, iekārtām un konstrukcijām jāatbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem, LEK un piemērojamo Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Tehniskās dokumentācijas saturs:

* siltummehānika;
* gāzes apgāde (iekšējie tīkli);
* elektroapgāde (iekšējie tīkli);
* citas dokumentācijas daļas, ja tās ir nepieciešamas tehniskās dokumentācijas saskaņošanai ar tehnisko noteikumu izdevējiem un/vai dokumentācijas akceptam.

Tehniskās dokumentācijas izstrādei Uzņēmējs piesaista atbilstošas jomas speciālistus.

Tehniskos risinājumus Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī ar trešajām personām un institūcijām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņēmējs izstrādāto tehnisko dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai elektroniski.

Pasūtītājs iesniegtās dokumentācijas izskatīšanu veic 10 darba dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo dokumentāciju vai izsniedz piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Uzņēmējs novērš un 10 darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz dokumentāciju Pasūtītājam izskatīšanai.

Uzņēmējs atbild par izstrādāto un saskaņoto tehnisko dokumentāciju, dokumentācijas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai un sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies sakarā ar kļūdām līguma ietvaros izstrādātajā dokumentācijā.

Uzņēmējs sagatavo dokumentāciju, kas ir izskatīta un saskaņota ar Pasūtītāju, un nodod Pasūtītājam:

* 2 (divus) oriģinālus papīrveidā;
* 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā.

Dokumentācijai, kura tiek nodota elektroniskā veidā jāiekļauj:

* visi .dwg, MS Office, .pdf, vai citas dokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;

Visus izdevumus, kas ir saistīti ar tehniskās dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu, nodošanu Pasūtītājam (t.sk. objekta apsekošanu, tehnisko noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu (ja nepieciešams), dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu) apmaksā Uzņēmējs un tie ir ietverti līgumcenā.

**Atļaujas un licences**

Uzņēmējs laicīgi sniedz korektu informāciju, aprēķinus, testu rezultātus, lai Pasūtītājs varētu izdarīt izmaiņas atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai (grozījumi A kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai), tādā apjomā kādā iepirkuma priekšmets ietekmē piesārņojošo darbību.

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts iestādēm jaunu siltumražošanas iekārtu darbības uzsākšanai nepieciešamās atļaujas.

**Infrastruktūra**

Uzņēmējs veic:

* ja nepieciešams, Siltumcentrālē Nr.3 esošo piebraucamo vietu, ceļu nostiprināšanu;
* nepieciešamo iekārtu komponentu, t.sk. katla, izkraušanas, pārvietošanas un uzstādīšanas nodrošināšanu;
* visas vajadzīgo atļauju un valsts iestāžu saskaņojumus, kā arī citus vajadzīgos pasākumus saistībā ar minētajām darbībām;
* visus būvniecībai/montāžai nepieciešamos pagaidu pieslēgumus (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektrība);
* esošo ārsienas aiļu aizmūrēšanu pēc katla un tā komponentu pārvietošanas un uzstādīšanas Siltumcentrāles Nr.3 katlumājas ēkā;
* ja nepieciešams, celtnieku vagoniņu uzstādīšanu darbu veikšanas laukuma vietā.

**Īstenošana**

Uzņēmējs nodrošina:

* visu darbu vadību, pārraudzību uz vietas, iekārtu pārraudzību;
* konceptuālu un detalizētu inženiertehnisku risinājumu izstrādi;
* akta iesniegšanu par darbu veikšanas vietas apsekošanu un pieņemšanu - nodošanu;
* drošības un ugunsdrošības plāna/u sagatavošanu un īstenošanu;
* jaunu siltumražošanas iekārtu piegādi, montāžu, pārbaudi un testēšanu un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas –nodošanas aktu;
* pasūtītāja personāla informēšanu par visām FAT (Factoryacceptance test) pārbaudēm un montāžas darbu nodošanas pārbaudēm uz vietas.

**Pasūtītāja personāla apmācība**

Uzņēmējs nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz katla, katla daļu palīgiekartu, ierīču un ekonomaizeru darbības aspektiem.

Personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana.

Apmācībā jāpiedalās darbiniekiem, kurus ir noteicis Pasūtītājs;

Apmācība notiek katlu un palīgiekartu, ierīču montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan darba apmācība);

Apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja pārstāvim.

**Iepakošana un transportēšana**

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu pamat un palīgiekārtu sastāvdaļu un sistēmu atbilstīgu iepakošanu un transportēšanu līdz darbu veikšanas vietai, kā arī par iepakojuma materiālu utilizāciju.

**Montāža**

Uzņēmējs veic un nodrošina:

* vispārējo atbildību par montāžas darbiem;
* darbu veikšanas vietas sagatavošanu, montāžas ierīču īri un jaunu siltumražošanas iekārtu montāžu;
* darbu drošību montāžas un jaunu siltumražošanas iekārtu iedarbināšanas laikā (pagaidu nožogojums darbu zonai un materiālu izkraušanas vietai);
* pastāvīgu iekārtu tīrīšanu un atkritumu novākšanu montāžas gaitā;
* pirms jebkāda nākamā darba uzsākšanas Pasūtītājam ir jāsaņem paziņojums par visām veiktām pārbaudēm uz vietas;
* visu atkritumu novākšanu saskaņā ar vides tiesību aktiem un uz Uzņēmēja rēķina;

Montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības:

* montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto darbu veikšanas plānu;
* par visu darbu vadību atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir jābūt visai informācijai, tajā skaitā tehniskās dokumentācijas rasējumiem, montāžas procedūrām.

**Iekārtu nodošana Pasūtītājam**

Uzņēmējs veic un nodrošina:

* pilnu atbildību par visiem nepieciešamajiem nodošanas un mērījumu uzdevumiem;
* paziņojuma sniegšanu Pasūtītāja personālam par piedalīšanos jaunu siltumražošanas iekārtu palaišanā Uzņēmēja uzraudzībā un vadībā;
* visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas (izņemot kurināmo un elektrību, ko apmaksā un piegādā Pasūtītājs);
* Pasūtītāja personāla apmācību darba gaitā;
* Pēc Pasūtītāja pieprasījuma galveno cēloņu analīzes ziņojumu sagatavošanu par visiem traucējumiem katla agregāta palaišanas darbā un garantijas laikā.

**Kompleksās pārbaudes**

Uzņēmēja veic un nodrošina:

* jaunu siltumražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību bez jebkāda veida pārtraukumiem noteikto darbības uzticamības testu laikā (72 stundas). Kompleksās pārbaudes procedūras sagatavošanu un darbības rādītāju pārbaudes aktu, ko iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai;
* Pasūtītāja personāla līdzdalības nodrošināšanu visos vadības procesos Uzņēmēja uzraudzībā un vadībā un uz Uzņēmēja atbildību;

**Nodošana – pieņemšana saskaņā ar līgumu un Normatīvo aktu prasībām.**

Uzņēmējs nodrošina:

* visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām un palīdzību Pasūtītājam vajadzīgo apliecinājumu sagatavošanā/iesniegšanā attiecīgajām valsts iestādēm;
* bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija.

**Darbu veikšanas vietas sakārtošana**

Uzņēmējs nodrošina:

* atkritumu novākšanu;
* materiālu izkraušanas vietu (tajā skaitā katlumājas teritorijas ainavas/ceļa seguma) atjaunošanu;

**Garantijas perioda laikā**

Uzņēmējs nodrošina:

* tehniskās palīdzības sniegšanu Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā;
* visu ar garantiju saistīto darbu organizāciju, plānošanu un izpildi;
* attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam;
* visā garantijas laikā vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumu sniegšanu, lai palīdzētu katla un uzstādīto iekārtu darbības traucējumu novēršanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 12 h laikā darba dienās.

Piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem Uzņēmējs nodrošina garantiju:

* iekārtām, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 24 mēnešus no garantijas termiņa uzsākšanās brīža;
* darbiem, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 60 mēnešus no garantijas termiņa uzsākšanās brīža;
* programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laiks 60 mēneši no garantijas termiņa uzsākšanās brīža. Garantijas laikā Uzņēmējam, pēc Pasūtītāja pieteikuma, ir jāveic visas nepieciešamās izmaiņas serveru, operatoru darba staciju, kontrolleru, lokālo vadības paneļu utt. programmnodrošinājumā, saglabājot garantijas saistības;

Garantijas termiņš tiek skaitīts, saskaņā ar piedāvājumu, kopš brīža, kad jauna siltumražošanas iekārta tiek nodota Pasūtītājam ar pieņemšanas –nodošanas aktu.

**Katla iekārtas un palīgiekārtas**

Konkrētas iekārtas nav norādītas, jo tiek pieņemts, ka apjomā ir iekļauti visi jaunas siltumražošanas iekārtas darbībai vajadzīgie priekšmeti (līdz pat norādītajiem pieslēgšanās punktiem esošajā sistēmā).

**Pārējais aprīkojums**

Uzņēmējs nodrošina:

* speciālos instrumentus, ja tādi ir nepieciešami;
* pirms iedarbināšanas un iedarbināšanas periodam nepieciešamos materiālus;
* iekārtu, durvju utt. apzīmējumus un saīsinājumus latviešu valodā;
* nosaukumu plāksnītes, tajā skaitā katla identifikācijas numurs un iekārtu galvenie dati latviešu valodā;
* paziņojumus par bīstamību, drošības zīmes saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem;
* šķidrumu plūsmas virzienus;
* saīsinājumu izmēru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasūtītājs, un tam ir jāatbilst normatīvajiem aktiem. Tām ir jābūt metāla vai plastikāta plāksnītēm ar iegravētām zīmēm;
* pārklājumus, izolāciju, oderējuma materiālus un krāsošanu.

**Apjomā nav iekļauts (nodrošina Pasūtītājs)**

Kurināmā piegāde (dabasgāze), tīkla ūdens cirkulācija un elektroenerģija iedarbināšanas laikā.

**Dokumentācija, kas jānodrošina līguma izpildes laikā**

Dokumentācijā ir jāiekļauj šādas galvenās daļas:

* darba un apkopes rokasgrāmatas, kurās apkopota no iekārtu piegādātājiem saņemtā informācija. Šai dokumentācijai ir jābūt originālvalodā un tulkojumam latviešu valodā;
* darba instrukcijas, kas būs pilnīgi pabeigtas tad, kad ar katla agregātu strādās Pasūtītāja personāls. Darba instrukcijām ir jāatbilst LEK-002 vai ekvivalenta (Latvijas energostandarts), tām ir jāsniedz detalizēta un visaptveroša informācija par to, kā strādāt ar katlu un visiem īpašajiem komponentiem;
* instrukcijai ir jābūt rediģējamā formātā latviešu valodā, un tajā obligāti jābūt šādām daļām:
* attiecīgās sistēmas detalizēts apraksts, norādot katru komponentu (piemēram, sūkņi, vārsti, slēdži utt.);
* pieļaujamie darba režīmi, parametri, kas jāuzrauga, pieļaujamās novirzes;
* norādījumi, kā ieslēgt/izslēgts/mainīt katra komponenta un katla darba režīmu;
* traucējumu procedūras, kur aprakstīti iespējamie traucējumi un pasākumi šo traucējumu noskaidrošanai un novēršanai;
* katram kļūdas paziņojumam ir jāpievieno ieteikums par nepieciešamajām operatora darbībām.
* informācija par to, kā veikt ikdienas pārbaudes (piemēram, apsekošanas biežums, kas jāuzrauga utt.);
* norādījumi par drošību;
* cita informācija, kas vajadzīga katla agregāta drošai ekspluatācijai.

Instrukcijām ir jāpievieno attiecīgi fotoattēli, kas norāda komponentus (piemēram, pogas, slēdži, vārsti un citi vadības elementi).

Šajā sadaļā minētā Pasūtītājam iesniedzamā dokumentācija ir jāsagatavo vienā eksemplārā uz papīra un viens eksemplārs elektroniskā formātā.

**2. Pamatinformācija**


**2.1. Jaunu siltumražošanas iekārtu** **uzstādīšanas vieta**

Jaunais ūdens sildāmais katls ar 20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeriem tiks uzstādīts Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, esošajā katlumājā, demontētā katla Nr.9 vietā (skat. klāt pievienoto skici). Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par situācijas un potenciālo apjomu novērtēšanu, lai demontētu un atjaunotu nepieciešamās konstrukcijas t.sk. pamatus katlam, dūmenim, iekārtām un sienu, logu ailes.

**2.2. Iekārtu atbilstības parametru apkopojums**

|  |
| --- |
| * **Izvēlētajam katlam, jāatbilst sekojošiem pamat parametriem:** |
| * katla tips – ūdenssildāmais; |
| * nominālais siltumražīgums – vismaz 20 MW; |
| * ūdenssildāmā katla lietderības koeficients nevar būt zemāks par 95% (pēc zemākās kurināmā siltumspējas) katla jaudas regulēšanas diapazonā no 30%÷70%, bet kopā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeriem - ne zemāks par 105% (pēc zemākās kurināmā siltumspējas) katla jaudas regulēšanas diapazonā no 30%÷100%; |
| * katliekārtai ar palīgiekārtu kompleksu jānodrošina siltumenerģijas ražošana pie tīkla ūdens patēriņa sākot no 100 m3/h un vairāk; |
| * atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C; |
| * ūdens minimālā temperatūra katla ieejā - +70 0C; |
| * ūdens maksimālā temperatūra katla izejā - +105 0C; |
| * tīkla ūdens spiediens: darba –10 Bar, izmēģinājuma - 16 Bar; |
| * ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti katlumājā; |
| * cauruļvadu noslēgarmatūra pie izejas un ieejas katlā – darba spiediens 25 Bar, noslēgarmatūras tips – ķīļveida vai lodveida; |
| * veikt visu kontrolmērījumu ierīču verificēšanu; |
| * dabasgāzes spiediens pirms katla ~0,5 bar; |
| * jaudas regulēšanas robežas – 20% ÷ 100%; |
| * skābekļa koncentrācija dūmgāzēs jāatbilst katla iekārtas vai degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām. Ja tādas nav noteiktas, tām jābūt diapazonā no 2 līdz 3,5 tilpumprocentiem; |
| * CO koncentrācija pie 3% O2 – 0mg/nm3; |
| * NOx koncentrācija pie 3% O2 – līdz 50 mkg/nm3; |
| * katla turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā cauruļvada starp aizbīdņiem K-9-1 un K-9-6; |
| * katla gāzesvadu ierīkot saskaņā ar AS “GASO” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto tehnisko dokumentāciju; |
| * katla iekārtas elektrisko pieslēgumu paredzēt no SC-3 2TP SI-0,4kV sekcijas kopnēm; * katla, kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru darbība- pilnīgi automātiskajā režīmā ar attālinātu vadību un monitoringu. |
| * **Katla agregāta komplektācija:** |
| * deglis - automātiskais ar frekvences pārveidotāja regulējamu ventilatora piedziņu; |
| * gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem; |
| * divi katla aizsargvārsti; |
| * divi recirkulācijas sūkņi (viens darbā, otrs rezervē) ar frekvences pārveidotāju regulējamu piedziņu un temperatūras automātisko uzturēšanu katla ieejā, |
| * katla ūdens plūsmas regulators ar lineāru regulēšanas raksturlīkni un ar distances vadības iespējām automātiskajā un manuālajā režīmos; |
| * tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem; |
| * kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeri ar nepieciešamiem atgaitas tīkla ūdens cauruļvadiem un diviem cirkulācijas sūkņiem, kas aprīkoti ar frekvences pārveidotāju regulējamu piedziņu, dūmgāzes/ūdens un gaiss/ūdens siltummaiņi ar nepieciešamo noslēdzošo un regulējošo armatūru; |
| * Pretendents, veicot tehniskās dokumentācijas izstrādi, nodrošina sekojošu dūmgāzu siltuma utilizācijas risinājumu:   jauna ūdens sildāmā katla ar 20 MW jaudu darbs ar kondensācijas tipa ekonomaizeri un rotācijas tipa ekonomaizeri ar hidroskopisko pārklājumu paredzēts uz jauno dūmeni. |
| * kondensāta savākšanas sistēma ar tvertni un sūkņiem, dekarbonizācijas sistēma un kondensāta padeves sistēma uz esošo ūdens vakuuma deaerācijas sistēmu; |
| * dūmu novadīšanas sistēma, t.sk. dūmenis, dūmkanāli, dūmsūkņi; |
| * gaisa vadi, gaisa filtrācijas sistēma gaisa ņemšanai no ārpuses, papildus ventilators/ventilatori, kas aprīkoti ar frekvenču pārveidotāju; * Ekonomaizeru un palīgiekārtu konstrukcijai jābūt remontiespējīgai. * Nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 6000 st; * Ekonomaizeru nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nedrīkst būt pielietoti ķīmiskie attīrīšanas līdzekļi; * Paredzēt ekonomaizeru siltumapmaiņas virsmu periodiskas tīrīšanas iespēju; * Aprīkot uzstādāmo ūdenssildāmo katlu ar jaudu 20 MW ar ūdens plūsmas regulatoru ar elektropiedziņu un iespēju attālināti ar esošās PLC un SCADA sistēmām uzturēt nepieciešamo ūdens plūsmu uz katlu automātiskajā un manuālajā režīmā. * Paredzēt uz jaunajām uzstādītajām iekārtām un cauruļvadiem nepieciešamo mērierīču komplektu, ieskaitot siltumenerģijas skaitītājus, pH metru u.c.   **Dūmu novadīšanas sistēma** |
| * Jauna dūmeņa ierīkošana, kurš nodrošinās jauna ūdens sildāmā katla ar 20 MW jaudu darbu, ņemot vērā, ka uzstādāmais katls darbosies ar kondensācijas tipa un rotācijas tipa ekonomaizeriem. Jauno dūmeni ierīkot katlumājas telpā jaunā katla agregāta tuvumā, izmantojot esošo ventilācijas atveri katlumājas jumtā. |
| * Gāzēju, gaisavadu, dūmeņa stobra, degļa galvenā ventilatora un dūmsūkņa materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 316L. |
| * Dūmeņa apvalks – izolēts ar vismaz 30 mm biezu izolāciju, izolētajām virsmām jābūt pārklātām ar cinkota skārda materiāliem, skārda biezums ne mazāk par 0,55 mm. |
| * Jauno dūmeni aprīkot ar zibensaizsardzību (ja nepieciešams) un kondensāta novadīšanas sistēmu. |
| * Izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu ūdenssildāmo katlu darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā. |
| * **Iekārtu izvietojums** |
| * Jauno katlu ar palīgiekārtām uzstādīt demontētā katla K-9 vietā   (skat. klāt pievienoto skici) |
| * Izvēloties katla un palīgiekārtu ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām un esošo iekārtu izvietojumu. |
| * Par iekārtu uzstādīšanas “0” atzīmi pieņemt Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A katlumājas telpas atzīmi “0,00”; |
| * Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu jaunā katlu un tā palīgiekārtu izvietojuma zonā; |
| * **Citi nosacījumi** |
| * Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. |
| * Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Visām izolētajām virsmām jābūt pārklātām ar cinkota skārda materiāliem, skārda biezums ne mazāk par 0,55 mm. * Pirms Piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāveic objekta apsekošana. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka objekts tika apsekots un Pretendentam jauno tehnoloģisko iekārtu izvietojuma vieta ir zināma un saprotama. |
| * Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj **detalizēts** piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. * Veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu. Iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām. * Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj informācija par Pretendenta pieredzi jaunu ūdenssildāmo katlu uz dabasgāzes kurināmā ar katla jaudu ne mazāku kā 10,0MW uzstādīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024.g., kā arī 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), kurai pielikumā jāpievieno vismaz 1 (vienu) Darbu izpildes apliecinošu dokumentu (aktu par Objektu nodošanu Pasūtītājam un/vai atsauksmes, ko parakstījis gala Pasūtītājs, kopijas). * Pretendents nodrošina sertificētu speciālistu piesaisti Līguma izpildei šādās jomās: |
| * pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu  būvdarbu vadīšana; * siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana; * elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam) izbūves darbu vadīšana.   Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj sertificēto speciālistu saraksts ar sertifikātu kopijām. |
| * Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj jaunā katla ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeriem lietderības koeficientu aprēķinus pie siltumtīkla ūdens atgaitas temperatūras +450C un pie sekojošām slodzēm: 30%, 50%, 70%, 100% no nominālās. |
| * PAS „Daugavpils siltumtīkli” sniegs Uzņēmējam visu darbu veikšanai nepieciešamo informāciju. |
| * Nodrošināt jaunā ūdens sildāmā katla ar 20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeriem un palīgiekārtām nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. |

**Tehniskās specifikācijas pielikums**

****

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Paraksta Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

nolikuma

**3. pielikums**

**Pretendenta finanŠu piedāvājums**

**IEPIRKUMAM**

**„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā**

**ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana**

**Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”**

Iepazinies ar iepirkuma **„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”**, identifikācijas Nr. DS/2025/1, nolikumu un tehniskās specifikācijas iepirkumam prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

piedāvā veikt jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšanu Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī kā to paredz tehniskās specifikācijas prasības par šādu līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Piedāvājuma cena**  **EUR bez PVN**  (cena jānorāda gan cipariem, gan vārdiem) |
| Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī | Kopējā piedāvājuma cena  ir **\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR bez PVN** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_\_\_\_\_centi), ko veido cena par uzstādāmajām iekārtām **\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR bez PVN** (\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_centi) un cena par Darbu veikšanu **\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR bez PVN** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_\_centi) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka Finanšu piedāvājumā norādītajā

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

cenā ir iekļautas visas ar tehniskās dokumentācijas izstrādi saistītās izmaksas, izmaksas uzstādāmo iekārtu iegādei un nodrošināšanai, darbu veikšanai nepieciešamās izmaksas un izdevumi, bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī to, ka šis Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apstiprina, ka Piedāvājums ir spēkā

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

**120** (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka piegādātajām un uzstādītajām

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

iekārtām tiks nodrošināta \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantija (Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš piegādātajām iekārtām nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem), veiktajiem Darbiem tiks nodrošināta \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantija (Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš veiktajiem Darbiem nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem) un programmnodrošinājumam tiks nodrošināta \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu apkalpošanas garantija (Pretendenta piedāvātais apkalpošanas garantijas termiņš programmnodrošinājumam nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem) (Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas termiņu).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ir saprotams, ka Pasūtītājam nav

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

pienākums pieņemt lētāko Piedāvājumu vai vispār kādu no Iepirkumā iesniegtajiem Piedāvājumiem.

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Paraksta Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr. DS/2025/1)

nolikuma

**4. pielikums**

**Līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(projekts)

**Daugavpilī, 2025. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”**, vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā vai katra atsevišķi tekstā – PUSES vai PUSE, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz iepirkuma „Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2025/1, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU IZPILDES TERMIŅI**

* 1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un resursiem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām apņemas izstrādāt tehnisko dokumentāciju (turpmāk arī DOKUMENTĀCIJA) un pēc tās saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU piegādāt, uzstādīt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā jaunu ūdenssildāmo katlu 20 MW uz dabasgāzes kurināmā komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru (turpmāk arī DARBI) Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī (turpmāk arī OBJEKTS) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt kvalitatīvi izpildītos DARBUS saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2. pielikums) un šī Līguma nosacījumiem.
  2. Pirms DARBU veikšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBU veikšanu.
  3. Līgumā paredzētie DARBI jāizpilda un jānodod ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
  4. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ vai citu no PUSĒM neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ (šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums). Tehnoloģiskais pārtraukums iestājas tikai tad, kad tas ir nepieciešams šī Līguma izpildei tā izpildes laikā, un tādā gadījumā PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par uzstādītajām iekārtām un materiāliem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto norēķina kontu.

**2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

2.1. Kopējā Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) ir **\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kas sastāv no summas par uzstādāmajām iekārtām **\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR bez PVN** (\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_centi) un summas par DARBU veikšanu **\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR bez PVN** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_\_centi).

2.2. Līguma summa ietver sevī DOKUMENTĀCIJAS izstrādi, DARBU veikšanai nepieciešamo iekārtu un materiālu nodrošināšanu, kā arī DARBU veikšanu.

2.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas un izpildīto DARBU garantijas laika nodrošinājuma/apdrošinājuma iesniegšanas, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto norēķina kontu.

2.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

2.5. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz trūkumu vai nepilnību novēršanai.

2.6. Par tādu DARBU izpildi, kuru izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem.

2.7. Visi DARBI, kuri nav ietverti IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājumā (2.pielikums), bet kurus IZPILDĪTĀJS varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina.

1. **Pasūtītāja TIESĪBAS UN pienākumi**
   1. Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

3.2. Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM visu PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

3.3. PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Ja Līgums tiek priekšlaicīgi izbeigts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

3.5. PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

3.7. Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par uzstādīto iekārtu saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

1. **IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN pienākumi**
   1. IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DOKUMENTĀCIJAS izstrādi un izpildīt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, precīzi ievērojot Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) minētās prasības un apjomus, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.
   2. IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA OBJEKTĀ, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA OBJEKTĀ darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.
   3. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja DARBU veikšanas laikā radīsies tādi apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus to novēršanai.
   4. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par visu Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādīto parametru pārbaudi, kā arī par to, ka izstrādātā DOKUMENTĀCIJA saņems visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.
   5. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.
   6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
   7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums rakstveidā saskaņot visus galvenos tehniskos risinājumus ar PASŪTĪTĀJA atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ar trešajām personām un attiecīgajām iestādēm atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
   8. Pēc DOKUMENTĀCIJAS izstrādes un saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU IZPILDĪTĀJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM 2 (divus) akceptētus DOKUMENTĀCIJAS eksemplārus papīrveidā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā.
   9. IZPILDĪTĀJS apņemas Līguma izpildes laikā un arī pēc DARBU pabeigšanas pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJAM rakstveidā detalizētu informāciju par DARBU veikšanas gaitā uzstādīto iekārtu izmaksām atbilstoši PASŪTĪTĀJA pieprasītajām pozīcijām.
   10. IZPILDĪTĀJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) norādīto dokumentāciju, kas jānodrošina Līguma izpildes laikā, 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā un 1 (vienu) eksemplāru papīra veidā.
   11. IZPILDĪTĀJS veic DARBUS ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
   12. Ne vēlāk kā DARBU pabeigšanas dienā veikt teritorijas, kurā tika veikti DARBI, sakārtošanu un visu būvgružu izvešanu, tajā skaitā atbrīvojot to no IZPILDĪTĀJAM piederošiem darba rīkiem un inventāra.
   13. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla teorētisku un praktisku apmācību darbam ar DARBU veikšanas laikā uzstādītajām iekārtām un ierīcēm saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktajām prasībām.
   14. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu un iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši 2013. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādi” prasībām.
   15. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.
2. **LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS**
   1. IZPILDĪTĀJAM līdz Līguma izpildes uzsākšanai 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kuram jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.
   2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt beznosacījumu bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu, kas maksājama pēc pirmā pieprasījuma. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.
   3. Ja IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
3. **DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA** 
   1. Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.
   2. DARBI tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem brīdī, kad PUSES ir parakstījušas galīgo DARBU nodošanas - pieņemšanas aktu.
   3. Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc DARBU nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.
   4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU pieņemšanas, ja DARBU pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto DARBU neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic DARBU nodošanu PASŪTĪTĀJAM.
   5. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, pēc kā PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA veiktos darbus atklāto trūkumu novēršanai ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
   6. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās šī Līguma 6.5. punktā minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.
   7. DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. **GARANTIJAS**
   1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA piegādātajām un uzstādītajām IEKĀRTĀM ir \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši, veiktajiem DARBIEM garantijas termiņš ir \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši un apkalpošanas garantijas termiņš programmnodrošinājumam ir \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši, garantijas termiņu skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.
   2. Garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt tehniskās palīdzības sniegšanu PASŪTĪTĀJAM remontdarbos un turpmākajā darbībā, visu ar garantiju saistīto darbu organizāciju, plānošanu un izpildi, attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšanu PASŪTĪTĀJAM. Turklāt visā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumu, lai palīdzētu katla un uzstādīto iekārtu darbības traucējumu novēršanā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot speciālista atbraukšanu 12 (divpadsmit) stundu laikā darba dienās kopš rakstveida informācijas no PASŪTĪTĀJA saņemšanas.
   3. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM uzstādīto IEKĀRTU, veikto DARBU un programmnodrošinājuma garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN).
5. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.
   2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
   3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo un rakstiski vienojas par savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos, veicot radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
6. **PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA**
   1. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.
   3. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
   4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).
   5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, vai tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā nokavē uzstādīto IEKĀRTU un materiālu apmaksas termiņu, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā neveiktā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).
   6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.
7. **FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS**
   1. Līgumsaistību izpildei katra PUSE kā datu pārzinis (turpmāk šajā Līguma sadaļā - Pārzinis) apstrādā otra Pārziņa sniegtos fizisko personu datus (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis, e-pasts un citus fizisko personu datus, kas var būt objektīvi nepieciešami šī Līguma prasību izpildes nodrošināšanai, turpmāk – personas dati) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
   2. Personas datu apstrādes mērķis ir šī Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzība. Pārziņi, parakstot šo Līgumu, vienojas, ka personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi iepriekš minētajam mērķim, tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šī Līguma saistību izpildei, un tikai šī Līguma darbības laikā.
   3. Parakstot šo Līgumu, Pārzinis, kas nodod personas datus otram Pārzinim, apliecina, ka:
      1. šī Līguma ietvaros tam ir tiesības apstrādāt un nodot personas datus otram Pārzinim;
      2. tas ir sniedzis datu subjektiem (fiziskas personas, kuras var tieši vai netieši identificēt) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā noteikto informāciju attiecībā uz datu apstrādi šī Līguma saistību izpildes ietvaros.
   4. Pārzinis, kas saņēmis no otra Pārziņa personas datus, apņemas nodrošināt saņemto personas datu drošību un konfidencialitāti, sniedzot piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi un elektronisko informācijas sistēmu, kurās tiek apstrādāti personas dati, darbības nodrošināšanu.
   5. Pārziņi nodrošina, ka to pilnvarotās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas nelikumīgi neapstrādāt personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: nelikumīgi neizpaust, nepārrunāt, nenodot Pārziņa darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī jebkurām citām trešajām personām, nelikumīgi neglabāt personas datus, kā arī neveikt jebkuras darbības ar personas datiem, kas ir ārpus Pārziņa piešķirtā pilnvarojuma. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību izbeigšanās.
   6. Piesaistot personas datu apstrādātāju (persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus) datu apstrādei Pārziņa vārdā, Pārzinis nosaka apstrādātājam pienākumu ievērot visas šajā Līgumā noteiktās datu aizsardzības prasības. Gadījumā, ja apstrādātājs nepilda tam uzliktos datu aizsardzības pienākumus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs par apstrādātāja pienākumu neizpildes sekām.
   7. Pārzinis bez otra Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs (izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti) sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Pārziņu vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šī Līguma ietvaros iegūtos un apstrādātos personas datus.
   8. Pārziņi, apstrādājot personas datus, pēc iespējas tos anonimizē vai pielieto pseidonimizāciju.
   9. Pārziņi glabā šī Līguma ietvaros iegūtos personas datus, kas varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, 10 (desmit) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa beigām.
   10. Pārziņi neatgriezeniski dzēš/iznīcina to rīcībā esošos personas datus pēc tam, kad šī Līguma saistības ir izpildītas un nav paredzams, ka personas dati varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, vai pēc šajā Līgumā noteiktā personas datu glabāšanas termiņa beigām.
   11. Pārzinis var pieprasīt, lai otrs Pārzinis papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc tam nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama šajā Līgumā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem, nosūtot rakstveidā paziņojumu uz Pārziņa kontaktpersonas e-pastu.
   12. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.
   13. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izbeidz konkrētā datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod otram Pārzinim un/vai dzēš/iznīcina.
   14. Parakstot šo Līgumu, Pārziņi apņemas pildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktās personas datu aizsardzības prasības un pilnībā uzņemas atbildību par kaitējumu un tiesiskajām sekām, kas var iestāties šo prasību neizpildes gadījumā.
   15. Pārzinim, tiklīdz tam kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā, jāziņo par to otram Pārzinim, nosūtot informāciju par pārkāpumu (pārkāpuma būtība, notikuma laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz kontaktpersonas norādīto e-pastu. Papildus Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajā kārtībā uzraudzības iestādei.
   16. Pārzinis atlīdzina tā darbības vai bezdarbības dēļ notikušā personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā otram Pārzinim nodarīto kaitējumu.
   17. Pārzinis tiek atbrīvots no atbildības, ja tas pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīgs par notikumu, kura rezultātā nodarīts attiecīgais kaitējums.
   18. Visi strīdi, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzības noteikumu, tajā skaitā šajā Līgumā iekļauto, piemērošanu un spēkā esamību, ja tos nav iespējams izšķirt Pārziņiem vienojoties, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
   19. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – [datu.specialists@dsiltumtikli.lv](mailto:datu.specialists@dsiltumtikli.lv) .
   20. IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – (e-pasts) .
8. **Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, APTURĒŠANA un IZBEIGšana**
   1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas datumā un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī piegādāto un uzstādīto IEKĀRTU un DARBU garantijas termiņu, kā arī programmatūras apkalpošanas garantijas termiņu.
   2. Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var izbeigt gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
   3. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   4. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   5. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja IZPILDĪTĀJS nepilda Līguma nosacījumus ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāra dienas vai pilda Līguma nosacījumus, neievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, neatlīdzinot IZPILDĪTĀJAM nekādus zaudējumus.
   6. Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
   7. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai citi rekvizīti, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI. Ja kāda no PUSĒM neinformē otru PUSI par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai PUSEI.
   8. Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.
   9. PASŪTĪTĀJS var izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.
   10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.
9. **CITI NOSACĪJUMI**
   1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
   2. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   4. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.
   5. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.
   6. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
   7. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   8. PUSES piekrīt visiem šī Līguma nosacījumiem, ko apstiprina, parakstot to.
   9. Šis Līgums sastādīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.
10. **PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:**  **Pašvaldības akciju sabiedrība**  **„Daugavpils siltumtīkli”**  Vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945  18.novembra iela 4, Daugavpils,  LV5401, Latvija  Norēķinu konts:  Luminor Bank AS Latvijas filiāle  bankas kods RIKOLV2X  Konta Nr. LV74RIKO0002011004616  Tālr. + 371 654 07533  e-pasts dsiltumtikli@apollo.lv  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Uzvārds/  (paraksts) | **IZPILDĪTĀJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Uzvārds/  (paraksts) |

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

nolikuma

**5. pielikums**

**Kvalifikācijas veidlapas**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pieredze jaunu ūdenssildāmo katlu uz dabasgāzes kurināmā ar katla jaudu ne mazāku kā 10,0 MW uzstādīšanā**  **iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024.g., kā arī 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)** | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros veikto Darbu detalizēts apraksts** | **Līguma ietvaros veikto Darbu izmaksas (EUR bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas/ nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** darbu izpildes apliecinošu dokumentu (aktu par objektu nodošanu un/vai atsauksmju) apliecinātas kopijas.

2025. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju)

paraksts, tā atšifrējums)

**SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p. k.** | **Līguma izpildē**  **piesaistāmā speciālista nosaukums Tehniskajā specifikācijā iepirkumam norādītajās jomās** | **Vārds,**  **uzvārds** | **Sertifikāta**  **nosaukums,**  **Nr.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Pielikumā:** katra sarakstā norādītā sertificētā speciālista spēkā esošo sertifikātu apliecinātas kopijas kopā uz \_\_\_\_\_ lp.

2025. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

**(ja tiks piesaistīti)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) \*** | **Veicamo Darbu vērtība**  **(10 000,00 EUR vai lielāka)** | | |
| **Darba nosaukums** | **Apjoms**  **(EUR bez PVN)** | **Apakšuzņēmējam izpildei nododamā Iepirkuma līguma daļa (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

\* Apakšuzņēmējam jāatbilst visām Pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām saskaņā ar Iepirkuma nolikumu

**Pielikumā:** katra Apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo Līguma daļu kopā uz \_\_\_\_\_ lp.

2025. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* **Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*\* Paraksta Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona

**PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS**

**(ja tiks piesaistītAS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un saziņas līdzekļi \*** | **Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nododamo kvalifikācijas prasību, resursu vai iespēju apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, jāatbilst visām Pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām saskaņā ar Iepirkuma nolikumu

**Pielikumā:** katras Personas, uz kuras iespējām Pretendents Iepirkumā balstās, apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību nodrošināt Pretendentam Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā nepieciešamos resursus (piemēram, finanšu resursi, speciālisti, tehniskais aprīkojums, un tā tālāk) kopā uz \_\_\_\_\_ lp.

2025. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* **Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*\* Paraksta Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

nolikuma

**6. pielikums**

**Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs**

**Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs**

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS**

Iepirkums„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu Piedāvājumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 41503002945, adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2025/1, (turpmāk – Iepirkums), kā arī to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Iepirkuma līgumu;

b. Pretendents, kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu, Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši eiro nulle centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņam jābūt vismaz 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas). Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

\* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

nolikuma

**7. pielikums**

**Līguma izpildes garantijas paraugs**

**Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs\***

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

**Līguma izpildes garantija**

„<Līguma nosaukums>” (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, (turpmāk - Pasūtītājs) un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds >, <reģistrācijas numurs >, (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts Līgums par jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšanu Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums un Līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto Līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_ centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

\* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā

ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2025/1)

nolikuma

**8. pielikums**

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkuma procedūru „Jauna ūdenssildāmā katla 20 MW komplektā ar kondensācijas un rotācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2025/1, apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī Apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis Apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo Apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis Piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo Iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī Apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī Apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt Piedāvājumu);

5.4. tāda Piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās Piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī Apliecinājuma 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums[[2]](#footnote-2) paredz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas[[3]](#footnote-3) ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums)

Uzņēmuma adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts) z.v.

**(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā Apliecinājuma paraugu)**

Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

pielikums

**Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem**

**saistībā ar konkrēto Iepirkumu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa** | **Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs** | **Piezīmes** |
|  | [Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.] |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)

Glabāšanas termiņš: 10 gadi.

1. Šī Apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz Piedāvājumu šim Iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt Piedāvājumu šim Iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 5.punkts. [↑](#footnote-ref-2)
3. Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padomes noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. [↑](#footnote-ref-3)