|  | Tehniskā specifikācija iepirkumam | 1.7-2.FORM.54.v1 No 08.11.2023. Lpp.1. no 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apstiprina: tehniskais direktors Viktors Lukjančiks |  |  | 09.06.2025 |
| Izstrādāja: SC un LKM vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Jurijs Altāns |  |  | 09.06.2025. |

(amats, vārds, uzvārds)                                                   (paraksts)                 (datums)

TEHNISKAIS UZDEVUMS

„Primārā gaisa priekšsildītāju uzstādīšana šķeldas ūdenssildāmajiem katliem”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt tehnisko dokumentāciju primārā gaisa priekšsildītāju uzstādīšanai 4 (četriem) šķeldas ūdenssildāmajiem katliem ar nominālo jaudu 7,5 MW katlumājā Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī. |
| 1.2. | Pēc tehniskās dokumentācijas saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”, veikt primāro gaisa priekšsildītāju piegādi, uzstādīšanu, regulēšanu un nodošanu Pasūtītājam. |
| 1.3. | Priekšsildītājiem jānodrošina gaisa sildīšana no 40°C līdz 90–95°C ar siltumnesēja (ūdens) temperatūru ievadā 110°C. Priekšsildītāji jāpiegādā komplektā ar uzstādīšanu un pieslēgšanu esošajām sistēmām. |
| 1.4. | Piegādātājam ir jāanalizē esošā primārā gaisa padeves sistēma katliem un, pamatojoties uz šo analīzi, jāaprēķina priekšsildītāju jaudu. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | - Gaisa temperatūra priekšsildītāja ievadā - 40°C - Gaisa temperatūra priekšsildītāja izejā - 90–95 °C - Ūdens temperatūra priekšsildītāja ievadā - maks. 110°C - Ūdens kontūra darba spiediens – līdz 10 bāri - Visiem priekšsildītāju elementiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda, ​​ ne sliktāka par AISI 304. - Blīvējumi (ja tādi būs) – karstumizturīgi. |
| 2.2. | Prasības konstrukcijai - Priekšsildītājiem jābūt kompaktiem, ar ērtu piekļuvi apkopes veikšanai. - Priekšsildītāja konstrukcijai jāizslēdz stāvoša gaisa un ūdens zonas. - Jānodrošina visi nepieciešamie gaisa vadi, cauruļvadi, stiprinājumi, noslēgvārsti, utt. - Izvēlieties un uzstādīt ūdens plūsmas regulatoru, lai uzturētu iestatīto gaisa temperatūru pēc priekšsildītāja. - Jānodrošina visi nepieciešamie atloki savienošanai ar gaisa vadu un katlu, drenāžas un gaisa izlaišanas ierīces, mērīšanas nipeļi un ierīces temperatūras un spiediena kontrolei. |
| 3. | Uzstādīšana un pieslēgšana |
| 3.1. | Piegādātājam ir pienākums veikt: - priekšsildītāju uzstādīšana paredzētajā vietā. - priekšsildītāju pieslēgšana katliem un gaisa vadiem, noblīvējot savienojumus. - priekšsildītāju pieslēgšana karstā ūdens cauruļvadiem (pieslēgšanas vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāju). - cauruļvadu hidrauliskā pārbaudes. - cauruļvadu un gaisa vadu izolāciju. Visām izolētajām virsmām jābūt pārklātām ar cinkotiem lokšņu metāla materiāliem, loksnes biezumam jābūt vismaz 0,55 mm. - ieregulēšanas darbus. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu, izstrādājumu un darbu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskā uzdevuma prasībām. |
| 4.2. | Garantijas termiņš - vismaz 12 mēneši no nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu. |
| 4.3. | Darbu izpildes termiņš - ne vairāk, kā 3(trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža. |
| 4.4. | Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš - ne mazāk par 90 kalendāra dienām. |
| 4.5. | Apmaksas nosacījumi - 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. |

Glabāšanas termiņš: 5 gadi.