TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDEI

2026.GADA  MAIJĀ  – 2026.GADA SEPTEMBRĪ

KATLU MĀJAI  SILIKĀTU IELĀ 8, DAUGAVPILĪ

(1.daļa)

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kurināmā koksnes šķelda un tās piegāde. Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 27 800 MWh± 20% |  |  |  |  |
| 1.2. | Piegādātājam jāpiegādā koksnes šķeldu atbilstoši noslēgtajam Līgumam un Pasūtītāja rakstveida pasūtījumiem (iknedēļas koksnes šķeldas piegādes grafikiem). Šķelda tiek pieņemta katru dienu (arī brīvdienās), no plkst. 7:00 līdz 19:00. |  |  |  |  |
| 1.3, | Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Šķeldā nedrīkst būt skuju un lapu piejaukums. |  |  |  |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |  |  |  |
| 2.1. | Prasības kurināmā – koksnes šķeldas piegādei: |  |  |  |  |
|  | Piegādes vieta – SC2 Silikātu ielā 8, Daugavpils. Pirms šķeldas izkraušanas šķeldas krava jānosver PAS „Daugavpils siltumtīkli” autosvaros Silikātu ielā 8, pēc šķeldas izkraušanas turpat jānosver tukša mašīna. |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. | Laika periods |  | Daudzums, MWh |  |
|  | 1. | 2026.gada 1.-10.maijs |  | 1700 |  |
|  | 2. | 2026.gada 11.-15.maijs |  | 500 |  |
|  | 3. | 2026.gada 16.maijs-12.jūlijs |  | 0 |  |
|  | 4. | 2026.gada 13.-19.jūlijs |  | 2400 |  |
|  | 5. | 2026.gada 20.-26.jūlijs |  | 2300 |  |
|  | 6. | 2026.gada 27.jūlijs-2.augusts |  | 2300 |  |
|  | 7. | 2026.gada 3.-9.augusts |  | 2300 |  |
|  | 8. | 2026.gada 10.-16.augusts |  | 2300 |  |
|  | 9. | 2026.gada 17.-23.augusts |  | 2300 |  |
|  | 10. | 2026.gada 24.-30.augusts |  | 2300 |  |
|  | 11. | 2026.gada 31.augusts-6.septembris |  | 2400 |  |
|  | 12. | 2026.gada 7.-13.septembris |  | 2400 |  |
|  | 13. | 2026.gada 14.-20.septembris |  | 2400 |  |
|  | 14. | 2026.gada 21.-27.septembris |  | 1600 |  |
|  | 15. | 2026.gada 28.-30.septembris |  | 600 |  |
|  | KOPĀ: |  |  | 27 800 |  |
| 2.2. | Piegādi nodrošināt ar speciālo autotransportu ar izkraušanu no aizmugures. |  |  |  |  |
| 3. | Biomasas - koksnes šķeldas tehniskais raksturojums: |  |  |  |  |
|  | Parametri |  | Mērvienība |  | Diapazons |
| 3.1. | Augstākais sadegšanas siltums |  | MJ/kg |  | 18-21 |
| 3.2. | Mitruma saturs |  | w-% |  | 35-55 |
| 3.3. | Blīvums |  | kg/m3 |  | 250-400 |
| 3.4. | Pelnu saturs |  | % |  | līdz 4 |
| 3.5. | Vidējais daļiņu izmērs |  | mm |  | 30-100 |
| 3.6. | Kurināmā materiāla temperatūra |  | ºC |  | -25…+35 |
| 3.7. | Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc) |  | % no tilpuma |  | līdz 1 |
| 3.8. | Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc) |  | mm |  | 50x50x300 |
| 3.9. | Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs) |  | % no tilpuma |  | līdz 1 |
| 3.10. | Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem |  | % no tilpuma |  | līdz 5 |
| 4. | Citas prasības |  |  |  |  |
| 4.1. | Piegādājamajai koksnes šķeldai jāatbilst MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. Pasūtītājam ir spēkā esošs SURE-EU sertifikāts. |  |  |  |  |
| 4.2. | Piegādātājam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz spēkā esošo SURE sertifikātu vai sertifikātu par kādu citu SURE atzītu shēmu (skatīt: https://sure-system.org/en/scope/other-voluntary-schemes.html) |  |  |  |  |