TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDEI

NO 2026.GADA 01.OKTOBRA līdz 2027.GADA 30.APRĪLIM

KATLU MĀJAI  MENDEĻEJEVA  IELĀ  13A, DAUGAVPILĪ

(2.daļa)

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kurināmā koksnes šķelda un tās piegāde. Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 27 900 MWh ± 20% |  |  |  |  |
| 1.2. | Piegādātājam jāpiegādā koksnes šķeldu atbilstoši noslēgtajam Līgumam un Pasūtītāja rakstveida pasūtījumiem (iknedēļas koksnes šķeldas piegādes grafikiem). Šķelda tiek pieņemta katru dienu (arī brīvdienās), no plkst. 7:00 līdz 19:00. |  |  |  |  |
| 1.3, | Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Šķeldā nedrīkst būt skuju un lapu piejaukums. |  |  |  |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |  |  |  |
| 2.1. | Prasības kurināmā – koksnes šķeldas piegādei: |  |  |  |  |
|  | Piegādes vieta – SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils. Pirms šķeldas izkraušanas šķeldas krava jānosver PAS „Daugavpils siltumtīkli” autosvaros Mendeļejeva ielā 13A, pēc šķeldas izkraušanas turpat jānosver tukša mašīna. |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. | Laika periods |  | Daudzums, MWh |  |
|  | 1. | 2026.gada 1.oktobris - 4.oktobris |  | 900 |  |
|  | 2. | 2026.gada 5.-11.oktobris |  | 900 |  |
|  | 3. | 2026.gada 12.-18.oktobris |  | 900 |  |
|  | 4. | 2026.gada 19.-25.oktobris |  | 900 |  |
|  | 5. | 2026.gada 26.oktobris -1.novembris |  | 900 |  |
|  | 6. | 2026.gada 2.-8.novembris |  | 900 |  |
|  | 7. | 2026.gada 9.-15.novembris |  | 900 |  |
|  | 8. | 2026.gada 16.-22.novembris |  | 900 |  |
|  | 9. | 2026.gada 23. – 29.novembris |  | 900 |  |
|  | 10. | 2026.gada 30.novembris - 6.decembris |  | 900 |  |
|  | 11. | 2026.gada 7.-13.decembris |  | 900 |  |
|  | 12. | 2026.gada 14.-20.decembris |  | 900 |  |
|  | 13. | 2026.gada 21.-27.decembris |  | 900 |  |
|  | 14. | 2026.gada 28.decembris-2027.gada 3.janvāris |  | 900 |  |
|  | 15. | 2027.gada 4.-10. janvāris |  | 900 |  |
|  | 16. | 2027.gada 11.-17.janvāris |  | 900 |  |
|  | 17. | 2027.gada 18.-24.janvāris |  | 900 |  |
|  | 18. | 2027.gada 25.-31.janvāris |  | 900 |  |
|  | 19. | 2027.gada 1.-7.februāris |  | 900 |  |
|  | 20. | 2027.gada 8.-14. februāris |  | 900 |  |
|  | 21. | 2027.gada 15.-21.februāris |  | 900 |  |
|  | 22. | 2027.gada 22.-28.februāris |  | 900 |  |
|  | 23. | 2027.gada 1.-7.marts |  | 900 |  |
|  | 24. | 2027.gada 8.-14.marts |  | 900 |  |
|  | 25. | 2027.gada 15.-21.marts |  | 900 |  |
|  | 26. | 2027.gada 22.-28.marts |  | 900 |  |
|  | 27. | 2027.gada 29.marts-4.aprīlis |  | 900 |  |
|  | 28. | 2027.gada 5.-11.aprīlis |  | 900 |  |
|  | 29. | 2027.gada 12.-18.aprīlis |  | 900 |  |
|  | 30. | 2027.gada 19.-25.aprīlis |  | 900 |  |
|  | 31. | 2027.gada 26.-30.aprīlis |  | 900 |  |
|  | KOPĀ: |  |  | 27 900 |  |
| 2.2. | Piegādi nodrošināt ar speciālo autotransportu ar izkraušanu no aizmugures. |  |  |  |  |
| 3. | Biomasas - koksnes šķeldas tehniskais raksturojums: |  |  |  |  |
|  | Parametri |  | Mērvienība |  | Diapazons |
| 3.1. | Augstākais sadegšanas siltums |  | MJ/kg |  | 18-21 |
| 3.2. | Mitruma saturs |  | w-% |  | 35-55 |
| 3.3. | Blīvums |  | kg/m3 |  | 250-400 |
| 3.4. | Pelnu saturs |  | % |  | līdz 4 |
| 3.5. | Vidējais daļiņu izmērs |  | mm |  | 30-100 |
| 3.6. | Kurināmā materiāla temperatūra |  | ºC |  | -25…+35 |
| 3.7. | Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc) |  | % no tilpuma |  | līdz 1 |
| 3.8. | Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc) |  | mm |  | 50x50x300 |
| 3.9. | Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs) |  | % no tilpuma |  | līdz 1 |
| 3.10. | Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem |  | % no tilpuma |  | līdz 5 |
| 4. | Citas prasības |  |  |  |  |
| 4.1. | Piegādājamajai koksnes šķeldai jāatbilst MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. Piegādātājam ir spēkā esošs SURE-EU sertifikāts vai RED II, RED III sertifikāts. |  |  |  |  |
| 4.2. | Piegādātājam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz spēkā esošo SURE sertifikātu vai RED II vai RED III sertifikātu. |  |  |  |  |